## List1
OBRAZEC 5: PREDRAČUN
ZAMENJAVA TRANSFORMATORJA IN SREDNJE-NAPETOSTNEGA STIKALNEGA BLOKA
OPOZORILO!
DELA SE BODO IZVAJALA V DRUGI KLETI POSLOVNE STAVBE.
IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI NAROČNIKA.
Vsa komercialna imena proizvodov (tehnološke naprave, izdelki, material) v popisu del in materiala se navajajo izključno z namenom določiti kvaliteto določenih proizvodov in s tem enakovredno primerjavo med posameznimi ponudbami. V takih primerih je v tekstu dodano »kot na primer (komercialno ime proizvoda) ali enakovredno ____________________«.
NAVODILO: V primeru, da ponudnik nudi »enakovreden« proizvod, je dolžan komercialno ime tega proizvoda vpisati na črto poleg besedila. Če tega ne stori, se šteje, da nudi isti proizvod, ki se navaja v popisnem tekstu.
Vse količine preveriti na objektu.
Obračun po dejanskih izmerah in količinah.
* | Vsa dela morajo biti izvedena po pravilih stroke.
* | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta.
* | V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti naročnika pred oddajo ponudbe.
* | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, podkonstrukcije in podobno).
* | Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec predložiti tehnične liste.
* | V ceni je potrebno upoštevati vse ukrepe za varno delo, zaščito gradbišča in komunikacij, vse transporte, nakladanje in odvoz odpadnega materiala.
* | Po končanih delih priložiti poročilo o gospodarjenju z odpadki vključno s predpisanimi evidenčnimi listi. Ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, Ur.l.št. 34/2008.
* | Obvezno je ločevanje odpadnih materialov: beton, armiran beton, asfalt, bitumenske izolacije, les, pločevina, kovinski izdelki, kleparski izdelki…
* | Izvajalec je dolžan skrbeti za red in čistočo ter sproti čistiti delovišče in dostope do delovišča.
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
Poz | OPIS | Enota mere | Ocenjena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupna cena v EUR brez DDV (IV x V = VI)
I | II | III | IV | V | VI
1. | Pripravljalna dela za zamenjavo transformatorske postaje (določitev terminskega plana gradnje, pridobitev in urejanje potrebnih listin za izvedbo del, uvedba v delo, predaja dokumentacije, ogled, ureditev, organizacija in zavarovanje gradbišča) | kpl | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
II. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA
Poz | OPIS | Enota mere | Ocenjena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupna cena v EUR brez DDV (IV x V = VI)
I | II | III | IV | V | VI
1. | TRANSFORMATOR | kos | 1
Dobava in montaža trifaznega transformatorja, hermetične izvedbe, polnjenega z okolju prijazno izolacijsko tekočino Midel 7131, z možnostjo obratovanja na dveh VN napetostih 10,5 ali 21 kV, kot na primer transformator KOLEKTOR ETRA tip 7HTIM 1000-21(10,5) ali enakovredno __________________:
- nazivna moč: 1.000 kVA
- nazivna primarna napetost: 10,5 ali 21 kV
- izolacijska napetost: 24 kV
- regulacija napetosti na VN strani: ± 2×2,5 %
- nazivna sekundarna napetost: 0,42 kV
- nazivna frekvenca: 50 Hz
- vezalna skupina: Dyn5
- hlajenje: naravno z zrakom (KNAN)
- napetost kratkega stika Uk = 6 %
- stopnja akustične moči enaka ali pod vrednostjo 55 dB
- plug-in VN priključki,
- tesna lovilna posoda za sprejem izlite izolacijske tekočine izdelana iz materiala AlMg3, debeline 3 mm, ojačena z jeklenimi profili UNP 100 in UNP 180 ter barvana v barvi RAL 7035
- R.I.S. (0°) zaščitni rele (zaščita pred visokim tlakom znotraj ohišja (tanka), temperaturna zaščita v dveh stopnjah in zaščita pred iztekom izolacijske tekočine.
- zagozde koles (2×)
OPOMBA:
Transformator izdelan skladno z SIST EN 50541-1 in Uredbo komisije (EU) št. 548/2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev
2. | Dobava in montaža antivibracijskega podstavka | kos | 4
3. | STIKALNA OPREMA | kos | 1
Dobava in montaža SN zračno izoliranega stikalnega bloka z aparati v SF6 tehniki, kot na primer SIEMENS, tip 8DJH (RRS-M-T) ali enakovredno _____________________, sestavljenega iz 5 celic po spodnji konfiguraciji:
Vz, Vz, S, Me, Tr skupne dim.: (d×g×v) cca. 2320 × 775 × 1460 mm
- 2 × Vz (vodna celica)
- 1 × S (spojna celica)
- 1 × Me (merilna celica namenjena SN meritvam energije)
- 1 × Tr (transformatorska celica)
Vse v skladu z enopolno shemo.
- TMT: 2×30/5/5 A
- NMT: 10-20/0,1 kV
OPOMBA: oprema v vodnih celicah in spojni celici SN SF6 bloka mora biti vgrajena v skladu s tipizacijo pristojnega distribucijskega podjetja.
Omejitev globine stikalnega boka (zaradi prostora) max. 800 mm.
4. | Dobava in montaža SN varovalk VV-U 125 A, 10/12 kV "e" = 442 mm | kos | 3
OPOMBA: SN varovalke morajo biti v skladu s tipizacijo pristojnega distribucijskega podjetja.
5. | Predelava obstoječe merilne omarice z montažo: | kpl | 1
- 1 × univerzalna števčna plošča,
- 1 × števec ISKRA MT880-T1A42R56, 3×58/100 V, 3×230/400 V, 5A - zahteva pristojnega distribucijskega podjetja
- 1 × komunikator ISKRA CM-v-3 GSM/GPRS in antena - zahteva pristojnega distribucijskega podjetja
- 1 × tokovne in napetostne merilne sponke STROJKOPLAST VSM MG-LM - zahteva pristojnega distribucijskega podjetja,
- 3 × odvodniki prenapetosti razred I, (37.5 kA),
- ostalo ožičenje.
OPOMBA: SN merilna garnitura mora biti v skladu s tipizacijo pristojnega distribucijskega podjetja.
6. | Drobni material | kpl | 1
SKUPAJ TRANSFORMATORSKA POSTAJA
III. | POVEZOVALNA OPREMA
Poz | OPIS | Enota mere | Ocenjena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupna cena v EUR brez DDV (IV x V = VI)
I | II | III | IV | V | VI
1. | Dobava in izvedba povezav med transformatorjem in srednje napetostnim blokom, izvedena z vodnikom 3×NA2XS(FL)2Y 1×70/16 mm2, RM, 12/20 kV. | m | 21
2. | Dobava in montaža kabelskega konektorja tipa CTS 24 kV/630 A na skoznik tipa C (Cellpack) in priklop SN KB na SN sponke vodne celice vključno s priklopom | gar | 2
3. | Dobava in montaža kabelskega konektorja tipa CWS 24 kV/250 A na skoznik tipa A (Cellpack) in priklop SN KB na SN sponke transformatorja vključno s priklopom | kpl | 1
4. | Dobava in montaža kabelskega konektorja tipa CWS 24 kV/250 A na skoznik tipa A (Cellpack) in priklop SN KB na SN sponke transformatorske celice vključno s priklopom | kpl | 1
5. | OPCIJA: V primeru prekratke obstoječe NN povezave po vstavitvi novega transformatorja | m | 35
Dobava in položitev NN elektro energetskega zvijavega vodnika H07V-K 1×300 mm2 za povezavo NN stikalnega bloka s transformatorjem
6. | OPCIJA: V primeru prekratke obstoječe NN povezave po vstavitvi novega transformatorja: | kos | 11
Dobava in montaža kabelskih čevljev Cu 300 mm2 s samokrčno cevjo MWTM l = 0,1 m/kos krčenje 25/8
7. | Dobava in montaža: | kpl | 1
- štirih transformatorskih sponk za 4 KB 185-400 mm2 M42×3 mm,
- zaščitne kape za transformatorske sponke za 4 KB,
- penastega vložka za zaščitno kapo za 4 KB
8. | Dobava in montaža zaščitnih vodnikov vključno z pripadajočim pritrdilnim materialom za povezavo vseh kovinskih delov v TP na skupno PE zbiralko | kpl | 1
- H07V-K 35 mm2 (5 m)
- kabelski čevelj Cu 35 mm2 (6 kos)
9. | Dobava in montaža zaščitnih vodnikov vključno z pripadajočim pritrdilnim materialom za povezavo vseh kovinskih delov v TP na skupno PE zbiralko | kpl | 1
- H07V-K 16 mm2 (2 m)
- kabelski čevelj Cu 16 mm2 (4 kos)
10. | Dobava in vgradnja vodnika za zaščitne tokokroge NYM 4×1,5 mm2 v zaščitni cevi | m | 10
11. | Dobava in polaganje krmilnih in signalni kablov H05VV-F 7×2,5 mm2 in | m | 10
H07VV-F 5×2,5 mm2 med obstoječo merilno omarico in SN merilno celico vključno s priklopom
12. | Drobni material | kpl | 1
SKUPAJ POVEZOVALNA OPREMA
IV. | OSTALA OPREMA
Poz | OPIS | Enota mere | Ocenjena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupna cena v EUR brez DDV (IV x V = VI)
I | II | III | IV | V | VI
1. | Opozorilna, zaščitna, posluževalna in napisna oprema v TP: | kpl | 1
- 1 × veriga PVC rumeno rdeče barve v transformatorskem prostoru z tablico napisom POZOR VISOKA NAPETOST
- 1 × enopolna shema, plastificirana, formata A4 ali A3
2. | Dobava in montaža distančnika (nosilca za SN KB) v TR prostoru vključno s pritrdilnim materialom | kpl | 1
3. | Objemka SN KB K 26/38 v transformatorskem prostoru | kpl | 2
4. | Dobava in montaža atestirane 20 kV izolacijske preproge širine 1,2 m v SN delu | m | 3.6
5. | Označitev posameznega vodnika kabla v TP na SN vodni celici stikalnega bloka z PVC tablicami z ureditvijo ustreznega napisa na vodnih celicah | kos | 6
6. | Drobni material | kpl | 1
SKUPAJ OSTALA OPREMA
V. | DEMONTAŽNA DELA
Poz | OPIS | Enota mere | Ocenjena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupna cena v EUR brez DDV (IV x V = VI)
I | II | III | IV | V | VI
1. | Demontaža, dviganje iz globine 7,5 m, nalaganje in prevoz starega transformatorja in SN celic v skladišče po želji lastnika oz. na deponijo vključno s plačilom za razgradnjo in pridobitvijo evidenčnega lista | kpl | 1
2. | Odklop in izvlek obstoječega SN KB tipa PP41 S 3×70 mm2 ter odvoz na urejeno deponijo vključno s plačilom za razgradnjo in pridobitvijo evidenčnega lista | m | 6
3. | Odklop in demontaža obstoječega SN končnika na vodni celici obstoječega SN bloka | gar | 2
4. | Odklop in demontaža obstoječega SN končnika na transformatorski celici obstoječega SN bloka | gar | 1
5. | Demontaža obstoječih krmilnih povezav, EZ elementov, vrstnih sponk in demontaža ter odjava obstoječe merilne naprave iz sistema | kpl | 1
6. | OPCIJA: V primeru prekratke obstoječe NN povezave po vstavitvi novega transformatorja | kpl | 1
odklop in demontaža obstoječe NN KB povezave izvedene s KB tipa PP00 1×300mm2 med obstoječim NN stikalnim blokom in odvoz na urejeno deponijo s plačilom takse in pridobitvijo evidenčnega lista
SKUPAJ DEMONTAŽNA DELA
VI. | GRADBENA DELA
Poz | OPIS | Enota mere | Ocenjena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupna cena v EUR brez DDV (IV x V = VI)
I | II | III | IV | V | VI
1. | Odstranitev asfalta debeline 0,05 m iz okvirja dim.: 5,4 × 2,35 m z odvozom na deponijo in plačilom takse in pridobitvijo evidenčnega lista | m3 | 0.64
2. | Odpiranje in ponovno zapiranje pokrova iz AB plošč na transportnem jašku | kpl | 1
3. | Polaganje filca in asfalta debeline 0,05 m v okvir pokrova transportnega jaška dim.: 5,4 × 2,35 m | m2 | 12.7
4. | 2 × slikanje sten v SN in TR prostoru z disperzijsko barvo (delno struganje in kitanje) | m2 | 54
5. | Dobava, razrez in postavitev pohodne rebraste pločevine 1,3 × 0,8 m za pokritje kabelske kinete | kpl | 1
6. | Čiščenje prostora ob zamenjavi transformatorja in SN bloka | kpl | 1
7. | Drobni material | kpl | 1
8. | Uporaba avtodvigala za dviganje in spuščanje TP ter odpiranje in zapiranje pokrova transportnega jaška | ur | 16
SKUPAJ GRADBENA DELA
VII. | OSTALA DELA
Poz | OPIS | Enota mere | Ocenjena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupna cena v EUR brez DDV (IV x V = VI)
I | II | III | IV | V | VI
1. | Izvedba stikalnih manipulacij (vklop-izklop = 1 kpl) na SN el. en. napravah | kpl | 3
2. | Izvedba: | kpl | 1
- meritev TP (galvanska upornost povezav, neprekinjenost, ozemljitvena upornost TP...)
- nastavitve zaščit (transformatorja, SN bloka, NN bloka - glavno stikalo)
- parametriranje števca in komunikatorja skladno s prestavnim razmerjem TMT in prijava nove merilne naprave v sistem
- funkcionalni preizkus delovanja zaščite transformatorja in SN bloka,
Izdelava:
- potrebnih merilnih listov in poročil (TR, SN stikalni blok), SN KB in ozemljitvenih upornosti TP
- spremljajoče dokumentacije o vgrajeni opremi v TP: TR, SN stikalni blok, merilni garnituri, SN KB in ozemljitveni sistem
- dokazila o zanesljivosti objekta (vsi A-testi o vgrajeni opremi v TP, vsi standardi uporabljeni v vgrajeni opremi...)
3. | Izdelava delavniških načrtov glede na izbranega dobavitelja opreme | kpl | 1
4. | Dopolnitev obstoječe enopolne sheme v TP 0783 Kolodvorska 15 v evidencah B3 | kpl | 1
5. | Priprava podlog z vrisanimi spremembami instalacij, z vsemi vrisanimi in označenimi vezalnimi in spončnimi shemami, seznam z opisom sprememb, navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter predaja kompletne dokumentacije v elektronski obliki (sheme v dwg. formatu) projektantskemu podjetju za izdelavo projekta izvedenih del električnih napeljav (PID) | kpl | 1
6. | Ugotovitev faznega zaporedja 20 kV KB (upoštevati 2×SN KB) | kpl | 1
7. | Ugotovitev faznega zaporedja 0,4 kV na NN stikalnem bloku | kpl | 1
8. | Razna dodatna in nepredvidena dela (obračun po dejanskih stroških s predhodnim vpisom v gradbeni dnevnik potrjen s strani nadzornega organa) | ur | 20
SKUPAJ OSTALA DELA
Datum: |  | Žig in podpisa ponudnika: