## varnostna r.
POPIS DEL IN MATERIALA
ZAMENJAVA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE V POSLOVNIH PROSTORIH ZPIZ, KOLODVORSKA ULICA 15, LJUBLJANA JN št. 430-20/2016
OPOZORILO!
IZVAJALEC JE DOLŽAN PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
IZVAJALEC DEL JE DOLŽAN SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE, KI POTRJENE S STRANI NAROČNIKA.
Vsa komercialna imena proizvodov (tehnološke naprave, izdelki, material) v popisu del in materiala se navajajo izključno z namenom določiti kvaliteto določenih proizvodov in s tem enakovredno primerjavo med posameznimi ponudbami. V takih primerih je v tekstu dodano »kot na primer (komercialno ime proizvoda) ali enakovredno ____________________«.
NAVODILO: V primeru, da ponudnik nudi »enakovreden« proizvod, je dolžan komercialno ime tega proizvoda vpisati na črto poleg besedila. Če tega ne stori, se šteje, da nudi proizvod s komercialnim imenom, ki se navaja v popisnem tekstu.
Vse barve in materiali bodo potrjeni s strani naročnika.
Vse količine preveriti na objektu.
Obračun po dejanskih izmerah in količinah.
V cenah za merske enote posameznih vrst del so poleg vrednosti materiala in dela upoštevani tudi:
* | stroški pripravljalnih, pomožnih in zaključnih del,
* | stroški transporta do mesta vgrajevanja,
* | manipulativni stroški,
* | stroški zavarovanj,
* | stroški zaščite delovišča,
* | stroški merjenja v objektu,
* | stroški skladiščenja materiala,
* | stroški morebitnih preiskav in atestiranja materiala,
* | stroški iz naslova varnosti in zdravja pri delu,
* | pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri, dvigala in ostalo,
* | ves pritrdilni, tesnilni, drobni in montažni material, ki ni posebej naveden v popisih,
* | terminsko usklajevanje del z naročnikom,
* | stroški deponiranja gradbenih in drugih odpadkov, ki nastanejo v času izvajanja del,
* | stroški poprave morebitne škode povzročene naročniku,
* | stroški sprotnega čiščenja delovišča in dostopov do delovišča,
* | stroški ureditve delovišča in
* | drugi stroški, potrebni za izvedbo posameznih vrst del po tej pogodbi.
OPOMBE:
* | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke.
* | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta.
* | V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti naročnika pred oddajo ponudbe.
* | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, podkonstrukcije in podobno).
* | Izvajalec je dolžan skrbeti za red in čistočo ter sproti čistiti delovišče in dostope do delovišča.
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
Poz | OPIS | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupna cena v EUR brez DDV (predvidena količina x cena na enoto)
1. | Ureditev in organizacija gradbišča po Pravilniku o gradbiščih Ur.l.RS 55/2008, ureditev provizorijev in ureditev gradbišča za ves čas obnove, vključno s projektom ureditve in organizacije gradbišča, katerega izdela izvajalec del. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | DEMONTAŽNA DELA
OPOMBE:
* | V ceni je potrebno upoštevati vse ukrepe za varno delo, zaščito gradbišča in komunikacij, vse transporte, nakladanje in odvoz odpadnega materiala.
* | Po končanih delih priložiti poročilo o gospodarjenju z odpadki vključno s predpisanimi evidenčnimi listi. Ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, Ur.l.št. 34/2008.
* | Vsa potrebna sredstva (orodje, lestve, odri…) in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v ceni odstranitve in se ne upoštevajo posebej.
* | Obvezno upoštevati zaščitne mere.
* | Obvezno je ločevanje odpadnih materialov kot na primer: beton, armiran beton, opeka, bitumenske izolacije, les, pločevina, kovinski izdelki, kleparski izdelki, ….
Poz | OPIS | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupna cena v EUR brez DDV (predvidena količina x cena na enoto)
1. | Odklop, demontaža in iznos obstoječih svetilk varnostne razsvetljave Beghelli 975/RM (cca. 50 svetilk) ter nakladanje in odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo vključno s plačilom vseh komunalnih in okoljskih pristojbin ter morebitnih taks za razgradnjo. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
III. | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
OPOMBE:
* | Vse varnostne svetilke, moduli in naprave so sestavni del sistema varnostne razsvetljave s centralno baterijo. Vsi elementi sistema morajo imeti oznako ENEC potrjeno od neodvisnega laboratorija.
* | Sistem dopušča samostojno imenovanje svetilke - do cca. 32 svetilk. Način delovanja svetilke (pripravni spoj, trajni spoj, trajni spoj s stikalom) prosto nastavljiv s centralo. Različni načini delovanja so možni tudi znotraj enega tokokroga.
* | ALOG tehnologija omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu z avtomatskim adresiranjem, možnost naknadnega preprogramiranja že montiranih svetilk glede na potrebe trajnega spoja, pripravnega spoja ali trajnega spoja s stikalom. Določitev parametrov, imena tokokrogov, svetilk, modulov (krmiljenje vžiga splošne razsvetljave, ki se uporablja tudi kot varnostna) in testnih log. vhodov je možno shraniti na Smartmedia Memory Card. Prav tako omogoča arhiviranje podatkov in s tem nastavitve zunanjih parametrov in menjavo kontrolnih modulov sistema.
A. | CENTRALA
Poz | OPIS | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupna cena v EUR brez DDV (predvidena količina x cena na enoto)
1. | Centrala za napajanje varnostne razsvetljave, prostostoječe izvedbe z integrirano omaro za baterije, opremljena z nadzorno-krmilno enoto KOMBI CONTROL in izhodi za tokokroge. Omara iz jeklene pločevine dim. (v x š x g) cca. 2000 x 800 x 600 mm, zaščite vsaj IP 20, z uvodnicami na zgornji strani. Nadzor celotnega sistema varnostne razsvetljave se upravlja preko programa za vizualizacijo. Centralna postaja kot na primer BEGHELLI PRÄZISA NZBVE-Z/K 230/2/18/14/1/0 ali enakovredno _______________ z naslednjimi komponentami: | kpl | 1 |  | 0
* Baterijski set iz zaprtih svinčevih baterij s pričakovano življenjsko dobo 10 let po standardu EN 50171. Nazivna napetost cca. 216 V, kapaciteta cca. 18 Ah, avtonomija 1 h, (1 kpl);
* Polnilna enota za baterije z nadzorom temperature in preklopom med običajnim in vzdrževalnim polnjenjem, polnilni tok cca. 2 A, polnilna napetost cca. 244 V, kot na primer BEGHELLI PRÄZISA LT 220/2 (G32893-AL) ali enakovredno __________, (3 kosi);
* Modul za krmiljenje 4 tokokrogov z maksimalno priključno močjo cca. 324 W na tokokrog (posamičen nadzor s selektivnim sporočanjem napake) kot na primer BEGHELLI PRÄZISA AK 4 x 32 EÜ (G32102) ali enakovredno ______________, (6 kosov);
* Modul za povezavo centralne postaje z osebnim računalnikom, kjer se izvaja nadzor in vizualizacija varnostne razsvetljave, povezava izvedena preko etherneta oziroma LAN, kot na primer BEGHELLI PRÄZISA TCP/IP (G31209) ali enakovredno _______________, (1 kos);
* Modul za nadzor omrežja kot na primer BEGHELLI PRÄZISA DS3-IM (G31019) ali enakovredno _____________, (1 kos);
* Modul z 8 vhodimi zankami za selektivni vklop zasilne razsvetljave ob lokalnem izpadu, kot na primer BEGHELLI PRÄZISA LSSA24 (G31207) ali enakovredno ______________, (2 kosa);
* Sporočilno stikalni modul, ki prikazuje delovanje, način delovanja in napako, kot na primer BEGHELLI PRÄZISA MSM (G31015) ali enakovredno _________________, (1 kos);
* Releji za detekcijo izpada faz, kot na primer BEGHELLI PRÄZISA DS3UV (G31020A) ali enakovredno _________________, (14 kosov).
2. | Vizualizacijsko nadzorna programska oprema za sistem varnostne razsvetljave na osebnem računalniku, program omogoča pregled in parametriranje centralnih napajalnikov in stanje posamične priklopljene varnostne svetilke, kot na primer BEGHELLI PRÄZISA LOGICA VISUAL (SWB16311) ali enakovredno ____________. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ CENTRALA |  |  |  | 0
B. | SVETILKE
OPOMBE:
Svetilke omogočajo posamično nadziranje in izbiro trajnega ali pripravnega načina delovanja. Svetilke omogočajo avtomatsko adresiranje brez ročnega nastavljanja adres.
Poz | OPIS | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupna cena v EUR brez DDV (predvidena količina x cena na enoto)
1. | Nadgradna svetilka za osvetljevanje evakuacije - pripravni stik. Polikarbonatno belo ohišje z reflektorjem s simetrično učinkovito optiko z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite vsaj IP65. Priključna moč cca. 6,4 W. Svetilka kot na primer BEGHELLI Formula65 LED 32 x 0,2 W (TB16025) ali enakovredno ____________. Z21 | kos | 50 |  | 0
2. | Vgradna svetilka za osvetljevanje evakuacije - pripravni stik. Polikarbonatno belo ohišje s posebno lečo primerno za osvetljevanje hodnikov - koridorjev (asimetrična optika), z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite vsaj IP40. Priključna moč cca. 6 W. Svetilka kot na primer BEGHELLI PLURALUCE LED 1 x 2,4 W (TB16763) ali enakovredno ____________. Z31 | kos | 46 |  | 0
3. | Vgradna svetilka za osvetljevanje evakuacije - pripravni stik. Polikarbonatno belo ohišje s posebnima dvema lečama (simetrična optika) primernima za osvetljevanje območij na različnih višinah, z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite vsaj IP40. Priključna moč cca. 6 W. Svetilka kot na primer BEGHELLI PLURALUCE LED 1 x 2,4 W (TB16762) ali enakovredno ____________. Z32 | kos | 78 |  | 0
4. | Nadgradna svetilka za osvetljevanje evakuacije - pripravni stik. Polikarbonatno belo ohišje s posebno lečo primerno za osvetljevanje hodnikov - koridorjev (asimetrična optika), z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite vsaj IP40. Priključna moč cca. 6 W. Svetilka kot na primer BEGHELLI PLURALUCE LED 1 x 2,4 W (TB16747) ali enakovredno ____________. Z41 | kos | 2 |  | 0
5. | Nadgradna svetilka za osvetljevanje evakuacije - pripravni stik. Polikarbonatno belo ohišje s posebnima dvema lečama (simetrična optika) primernima za osvetljevanje območij na različnih višinah, z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite vsaj IP40. Priključna moč cca. 6 W. Svetilka kot na primer BEGHELLI PLURALUCE LED 1 x 2,4 W (TB16746) ali enakovredno ____________. Z42 | kos | 8 |  | 0
6. | Nadgradna enostranska piktogramska svetilka za označevanje smeri evakuacije - trajni spoj. Aluminijasto ohišje s piktogramom iz pleksi stekla z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite vsaj IP40. Priključna moč cca. 5 W. Svetilka kot na primer BEGHELLI PLURALUCE LED 20 m 2,1 W (24) (TB16721) ali enakovredno ____________. Smer RAVNO, spuščena montaža na pletenice, Z81. | kos | 2 |  | 0
7. | Nadgradna dvostranska piktogramska svetilka za označevanje smeri evakuacije - trajni spoj. Aluminijasto ohišje s piktogramom iz pleksi stekla z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite vsaj IP40. Priključna moč cca. 4,5 W. Svetilka kot na primer BEGHELLI PLURALUCE LED 20 m 2,1 W (24) (TB16721) ali enakovredno ____________. Smer LEVO/DESNO, stenska montaža, Z82. | kos | 3 |  | 0
| SKUPAJ SVETILKE |  |  |  | 15
C. | OSTALO
Poz | OPIS | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupna cena v EUR brez DDV (predvidena količina x cena na enoto)
1. | Fotoluminiscenčni znak na PVC ploščici, dimenzije cca. 300 x 150 mm, maksimalna vidna razdalja vsaj 22 m, kot na primer JALITE ali enakovredno ____________: | kos | 20 |  | 0
1.1. | lepljeno na steklo - SMER RAVNO (4973 G);
1.2. | pritrditev v zid - SMER RAVNO (4973 G); | kos | 5 |  | 0
1.3. | obešeno na naylon nitke, pritrditev v spuščen strop - SMER RAVNO ENOSTRANSKO (4373 G). | kos | 4 |  | 0
1.4. | pritrditev v zid - SMER LEVO (4343 G); | kos | 18 |  | 0
1.5. | obešeno na naylon nitke, pritrditev v spuščen strop - SMER LEVO ENOSTRANSKO (4343 G). | kos | 3 |  | 0
1.6. | lepljeno na steklo - SMER DESNO (4344 G); | kos | 6 |  | 0
1.7. | pritrditev v zid - SMER DESNO (4344 G); | kos | 16 |  | 0
1.8. | obešeno na naylon nitke, pritrditev v spuščen strop - SMER DESNO ENOSTRANSKO (4344 G). | kos | 1 |  | 0
1.9. | obešeno na naylon nitke, pritrditev v spuščen strop - SMER LEVO/DESNO DVOSTRANSKO (4343 DSG). | kos | 3 |  | 0
1.10. | obešeno na naylon nitke, pritrditev v spuščen strop - SMER NAVZDOL LEVO/DESNO DVOSTRANSKO (4979 DSG). | kos | 10 |  | 0
1.11. | obešeno na naylon nitke, pritrditev v spuščen strop - SMER NAVZGOR LEVO/DESNO DVOSTRANSKO (4978 DSG). | kos | 2 |  | 0
2. | Programiranje in spuščanje v pogon (programiranje centrale, konfiguracija elementov in sodelovanje pri pregledu). | kos | 1 |  | 0
3. | Izdelava vizualizacije za nadziranje varnostne razsvetljave na osebnem računalniku v programskem orodju kot na primer LOGICA VISUAL ali enaokovredno _______________. | kos | 1 |  | 0
4. | Šolanje kadra in predaja sistema upravitelju. | kpl | 1 |  | 0
5. | Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po končanih delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  | 0
IV. | INŠTALACIJSKI MATERIAL
* | Vse postavke zajemajo dobavo, montažo in priklop, skupaj z vsem potrebnim priključnim in pomožnim materialom.
Poz | OPIS | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupna cena v EUR brez DDV (predvidena količina x cena na enoto)
1. | Kabel PP00-Y 5 x 6 (NYY-J) s Cu vodniki - 1 kV, položen pretežno na kabelske police. | m | 25 |  | 0
2. | Kabel Flex OZ 4 x 0,75 s finožičnimi Cu vodniki - 0,5 kV, uvlečen v instalacijske cevi oz. na policah. | m | 340 |  | 0
3. | Kabel PP-Y 3 x 1.5 (NYM-J) s Cu vodniki - 0,5 Kv, položen pretežno podometno v ceveh in delno na policah. | m | 3150 |  | 0
4. | Kabel NHXH 3 x 1,5 E30 s Cu vodniki - 1 kV, funkcijski E30, položen pretežno po kabelski lestvi v jašku in delno na policah in ceveh. | m | 340 |  | 0
5. | Večparni telekomunikacijski kabel UTP CAT6. | m | 40 |  | 0
6. | Požarno odporna (E30/E90) kabelska lestev dimenzije 200 x 60 mm, komplet s požarno odpornim obešalnim, povezovalnim in pritrdilnim priborom ter priborom za pritrjevanje kablov. Montaža s požarno odpornimi konzolami na AB zid. Zahtevani razred ohranitve funkcije po DIN 4102-12. Ob montaži upoštevati navodila proizvajalca. Kabelska lestev kot na primer LEONI BETAfixss STR ali enakovredno ____________. | m | 50 |  | 0
7. | Požarno odporna (E30/E90) kabelska stropno zidna zanka, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom, kot na primer LEONI BETAfixss DWS vz ali enakovredno ____________. | kos | 150 |  | 0
8. | Požarno odporne (E30/E90) nadgradne kabelske doze dim.: 125 x 125 x 75 mm, komplet s spončnim modulom 5 x 4 mm2, uvodnicami in kovinskimi zidnimi vložki. Zahtevani razred ohranitve funkcije po DIN 4102-12. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Kabelske doze kot na primer LEONI BETAfixss VT O ali enakovredno ____________. | kos | 23 |  | 0
9. | Požarno odporne (E30/E90) tipske spone s pritrdilnim materialom, raznih dimenzij za pritrditev kablov, kot na primer LEONI BETAfixss F ali enakovredno ____________. | kos | 120 |  | 0
10. | Inštalacijska plastična rebrasta samougasna cev dim. fi 16 mm, položena nadometno v spuščenem stropu, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom. | m | 2800 |  | 0
11. | Inštalacijska plastična samougasna cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom - PN 16 mm. | m | 150 |  | 0
12. | Priprava odcepa 3 x 25 A v obstoječem stikalnem bloku RG/A | kpl | 1 |  | 0
13. | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno maso oz. vrečkami. | kg | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Zarisovanje, funkcionalni preizkus, instalacijske meritve in spuščanje v pogon (atesti, izjave, navodila). | kpl | 1 |  | 0
15. | Razna nepredvidena dela. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
V. | DOKUMENTACIJA
Poz | OPIS | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupna cena v EUR brez DDV (predvidena količina x cena na enoto)
1. | Meritve za posamezne sklope električnih inštalacij in električne opreme, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava projektov izvedenih del (PID) v treh tiskanih izvodih in v elektronski obliki na CD. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
II. | DEMONTAŽNA DELA |  | 0
III. | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
A. | CENTRALA |  | 0
B. | SVETILKE |  | 0
C. | OSTALO |  | 0
IV. | INŠTALACIJSKI MATERIAL |  | 0
V. | DOKUMENTACIJA |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  | 0